舒城县人民医院采购中央空调（麦克维尔冷水式离心机组）

维保服务项目采购需求

（1）采购需求

为保障我院中央空调机组设备的安全运行及日常保养维护，进一步提高相关项目服务质量，现对我院三台麦克维尔冷水式离心机组（中央空调）系统设备、设施进行维护保养项目进行采购招标（机组零配件更换由采购方提供；机组冷冻油每年更换一次，由中标方提供），服务期为二年。
（2）服务需求

需求一：麦克维尔冷水机组年度大修保养内容

中标方委派服务人员按照下列项目进行年度保养检查，完成后向招标人提交服务报告：

1.检查机组控制系统，并提供机组运行状况、安全/控制设定及报警记录等的报告，保证机组安全运行；

2.检查操作和安全控制的工作情况，如有必要则进行调校，确保运行正常；

3.主机组检漏，确保系统没有泄漏；

4.检查及清理主机马达起动器及触点，确保运行良好；

5.检查机组及设备状态，保证安全运行；

6.检查油箱油位、油质分析是否符合安全使用规范；

7.检查机组设计运行水质是否良好；

8.检查主机控制器及马达起动运行情况，确保安全运行；

9.检查吸气、排气温度是否符合安全使用规范；

11.检查机组安全保护装置是否符合安全使用规范；

12.负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养，是否符合安全使用规范；

13.如有需要更换干燥过滤器，确保安全运行；

14.检查及调整主机，控制器安全保护及运行情况，确保安全运行；

15.测试主机马达起动绝缘情况及运行电流，确保安全运行；

16.清理起动柜及检查各主线接口，确保安全运行；

17.检查控制回路的电压及电控柜升温，确保安全运行；

18.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘的元器件，确保安全运行；

19.检查压缩机和油泵电机的绝缘情况，确保安全运行；

20.检查机组热交换器、水压降，确保安全运行；

21.检查油位，保证安全运行；

22.如有必要，检查油质（从买方处采集油样以用于实验分析）；

23.如有必要，更换润滑油和油过滤器芯，保证安全运行；

24.检查所有操作和安全控制，保证符合安全使用标准；

25.检查吸气导叶控制设定及工作情况，保证符合安全使用标准；

26.检查冷水机组系统控制器（中央控制模块CSC），如有的话，保证符合安全使用标准；

27.季节性的机组关机和开机，保证设备处于良好状态；

需求二：麦克维尔冷水机组每月检查主要内容

中标方委派服务人员按照下列项目进行月度常规检查，完成后向招标人提交服务报告：

1.检查及调整主机，电脑安全保护及运行情况，保证设备处于良好状态；

2.检查主机起动柜触点及控制器装置，保证安全运行；

3.测试主机马达绝缘情况及运行电流，保证安全运行；

4.清理起动柜及检查主线接口，保证安全运行；

5.检查润滑油后如需要则更换新油，保证安全运行；

6.检查控制回路的电压及电控柜升温，保证安全运行；

7.检查冷冻水和冷却水进出机组的温差，保证安全运行；

8.检查油箱电加热器工作情况，保证安全运行；

9.检查机组水流开关或压差开关的工作情况，保证安全运行；

10.检查制冷剂充灌量情况，保证安全运行；

11.检查机组输入电流与运行工况负荷是否相一致，保证安全运行；

12.检查供电电压，保证安全运行；

13.检查所有外部电气，保证安全运行；

14.检查冷水机组运行状态，保证安全运行；

15.对制冷剂或润滑油检漏，保证安全运行；

16.检查油泵及压缩机电加热的工作情况，保证安全运行；

（3）考核方案

中央空调（麦克维尔冷水式离心机组）维保服务工作考评
（    年   月 ）                                                          
	序号
	工作范围及内容
	考核方法
	分值
	备注

	1
	维修资质人员是否符合要求；
	随机抽查
	20分
	

	2
	月度常规检查落实情况；
	随机抽查
	15分
	

	3
	配合中央空调班组完成中央空调日常维护工作；

	随机抽查
	10分
	

	4
	因工作不到位接到相关投诉查实的；
	日常监管
	10分
	

	5
	遵守院方的规章制度，服从院方管理；
	随机抽查
	10分
	

	6
	日常检查中发现问题，工作落实实效性；
	随机抽查
	10分
	

	7
	定期对设备进行巡视，并检查机组状态；
	随机抽查
	15分
	

	8
	保证设备及人员操作无安全隐患；
	随机抽查
	10分
	


注：日常进行随机性抽查，将抽查结果纳入每月服务质量考核，80分（含80分）以上为合格，月度考核不合格扣除服务费500元一次。

