舒城县人民医院中央空调（麦克维尔冷水式离心机组）维保服务采购项目（第二次）
采购需求
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc21967]一、项目名称及内容
[bookmark: _GoBack]1.项目名称：舒城县人民医院中央空调（麦克维尔冷水式离心机组）维保服务采购项目（第二次）
2.预算金额：45450.00元/年
3.合同履行期限：二年（合同一年一签），采购人如果遇到医疗主体整体搬迁、系统主体内容更换，根据院方实际需求可终止合同。
4.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc9766]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目的特定资格要求：无
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
4、截止开标时间在全国范围内无尚在限制期限内的限制性投标处罚，且在舒城县无在披露期内的不良行为记录通报。
5、中标方签订合同前须向采购方提供麦克维尔授权的经销商或服务商相关材料。
[bookmark: _Toc12846]三、 采购需求
[bookmark: _Toc4514][bookmark: _Toc24918][bookmark: _Toc9389][bookmark: _Toc12926][bookmark: _Hlk16461016]（1）采购需求
为保障我院中央空调机组设备的安全运行及日常保养维护，进一步提高相关项目服务质量，现对我院三台麦克维尔冷水式离心机组（中央空调）系统设备、设施进行维护保养项目进行采购招标；机组零配件更换由采购方提供，机组冷冻油（麦克维尔原厂NFC扫码芯片油）每年更换一次，由中标方提，服务期为二年。
[bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc24967]（2）服务需求
需求一：麦克维尔冷水机组年度大修保养内容
中标方委派服务人员按照下列项目进行年度保养检查，完成后向招标人提交服务报告：
1.检查机组控制系统，并提供机组运行状况、安全/控制设定及报警记录等的报告，保证机组安全运行；
2.检查操作和安全控制的工作情况，如有必要则进行调校，确保运行正常；
3.主机组检漏，确保系统没有泄漏；
4.检查及清理主机马达起动器及触点，确保运行良好；
5.检查机组及设备状态，保证安全运行；
6.检查油箱油位、油质分析是否符合安全使用规范；
7.检查机组设计运行水质是否良好；
8.检查主机控制器及马达起动运行情况，确保安全运行；
9.检查吸气、排气温度是否符合安全使用规范；
11.检查机组安全保护装置是否符合安全使用规范；
12.负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养，是否符合安全使用规范；
13.如有需要更换干燥过滤器，确保安全运行；
14.检查及调整主机，控制器安全保护及运行情况，确保安全运行；
15.测试主机马达起动绝缘情况及运行电流，确保安全运行；
16.清理起动柜及检查各主线接口，确保安全运行；
17.检查控制回路的电压及电控柜升温，确保安全运行；
18.检查起动柜和微电脑（MicroTech）控制盘的元器件，确保安全运行；
19.检查压缩机和油泵电机的绝缘情况，确保安全运行；
20.检查机组热交换器、水压降，确保安全运行；
21.检查油位，保证安全运行；
22.如有必要，检查油质（从买方处采集油样以用于实验分析）；
23.如有必要，更换润滑油和油过滤器芯，保证安全运行；
24.检查所有操作和安全控制，保证符合安全使用标准；
25.检查吸气导叶控制设定及工作情况，保证符合安全使用标准；
26.检查冷水机组系统控制器（中央控制模块CSC），如有的话，保证符合安全使用标准；
27.季节性的机组关机和开机，保证设备处于良好状态；
需求二：麦克维尔冷水机组每月检查主要内容
中标方委派服务人员按照下列项目进行月度常规检查，完成后向招标人提交服务报告：
1.检查及调整主机，电脑安全保护及运行情况，保证设备处于良好状态；
2.检查主机起动柜触点及控制器装置，保证安全运行；
3.测试主机马达绝缘情况及运行电流，保证安全运行；
4.清理起动柜及检查主线接口，保证安全运行；
5.检查润滑油后如需要则更换新油，保证安全运行；
6.检查控制回路的电压及电控柜升温，保证安全运行；
7.检查冷冻水和冷却水进出机组的温差，保证安全运行；
8.检查油箱电加热器工作情况，保证安全运行；
9.检查机组水流开关或压差开关的工作情况，保证安全运行；
10.检查制冷剂充灌量情况，保证安全运行；
11.检查机组输入电流与运行工况负荷是否相一致，保证安全运行；
12.检查供电电压，保证安全运行；
13.检查所有外部电气，保证安全运行；
14.检查冷水机组运行状态，保证安全运行；
15.对制冷剂或润滑油检漏，保证安全运行；
[bookmark: _Toc15927][bookmark: _Toc30537]16.检查油泵及压缩机电加热的工作情况，保证安全运行；
（3）考核方案













中央空调（麦克维尔冷水式离心机组）维保服务工作考评
（    年   月）                                                          
	序号
	工作范围及内容
	考核方法
	分值
	备注

	1
	维修资质人员是否符合要求；
	随机抽查
	20分
	

	2
	月度常规检查落实情况；
	随机抽查
	15分
	

	3
	
配合中央空调班组完成中央空调日常维护工作；

	随机抽查
	10分
	

	4
	因工作不到位接到相关投诉查实的；
	日常监管
	10分
	

	5
	遵守院方的规章制度，服从院方管理；
	随机抽查
	10分
	

	6
	日常检查中发现问题，工作落实实效性；
	随机抽查
	10分
	

	7
	定期对设备进行巡视，并检查机组状态；
	随机抽查
	15分
	

	8
	保证设备及人员操作无安全隐患；
	随机抽查
	10分
	



注：日常进行随机性抽查，将抽查结果纳入每月服务质量考核，80分（含80分）以上为合格，月度考核不合格扣除服务费500元一次。

