舒城县人民医院中央空调风机盘管清洗服务项目（第二次）

采购需求

一、项目名称及内容

1.项目名称：舒城县人民医院中央空调风机盘管清洗服务项目（第二次）
2.预算金额：180000.00元（90000.00元/年，2年）

3.最高限价：180000.00元（90000.00元/年，2年）

4.合同履行期限：合同一年一签，采购人如果遇到医疗主体整体搬迁、项目主体内容更换，合同终止。

5.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的其它资格要求：中央空调试用期间配备3名专业人员（中央空调停用时需配备2名专业人员）。拟派人员不得少于3人，具备特种作业证书（1名制冷与空调作业、1名电工作业、1名焊接与热切割作业）,并保证1人24小时驻点服务。

3.投标人资格要求：须具有制冷、暖通设备安装维修保养能力。

三、 采购需求

1、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	经考核后一年结算一次

	2
	服务地点
	舒城县人民医院

	3
	服务期限
	二年


2、项目概况

2.1项目名称：舒城县人民医院中央空调风机盘管清洗服务项目

2.2服务范围：舒城县人民医院门诊医技楼及住院大楼中央空调风机盘管（约1500个）、进回风系统、翅片等中央空调相关设施，同时根据甲方实际工作需要，按照空调班组要求协助中央空调日常工作（零配件更换由采购人提供）。

2.3项目上限价：180000.00元（90000.00元/年，2年）（清洗服务所需的一切材料、人工、保险、税金等一切费用），投标人可自行勘察。
3、中央空调风机盘管清洗服务工作要求

中标方委派服务人员按照下列项目进行年度保养检查，完成后向招标人提交服务报告：

3.1每个月至少一次对进回风口滤网进行除尘清洗，确保回风口滤尘网清洁。

3.2每个季度至少一次对每台风机盘管末端的水过滤器、风机盘管翅片进行清洗；

3.3根据实际使用需要及甲方空调班组要求对每台风机盘管翅片，采用翅片专用清洗对风机盘管翅片进行喷洒、浸泡、清洗，保证符合使用规范。

3.4根据招标人空调班组要求，配合中央空调班组完成中央空调日常工作。

3.5（1）定期对设备进行巡视，并检查风机盘管状态，确保运行良好；

（2）提供设备故障24小时紧急维修服务；

（3）保证设备处于24小时最佳运行状态；

3.6（1）检查盘管是否存在泄露和堵塞；

（2）检查接水盘排水情况，确保运行正常；

（3）检查工作电压及电流，确保运行正常；

（4）检查电源和控制线路，确保运行正常；

（5）风机电机的运转电流，确保运行正常；

（6）检查风轮电轮的平直度，确保运行正常；

（7）检查调整并更换损坏的皮带，确保运行正常；

（8）检查支架、吊架及机组的振动，确保运行正常；

3.7（1）风机盘管、风口的维护清洗益处风机盘管系统的清洗是中央空调管道清洗的其中一部分，包括回风、送风部件，确保运行正常；；

（2）风机盘管的清洗方法一般分为：

a.干式清洗法和湿式清洗法：干式清洗法主要通过吸尘清洗来维护新风机组和风机盘管的清洁，清洗的周期和频率一般为每个月一次，清洗过程不适用化学清洗剂；

b.湿式清洗法主要通过吸尘清洗剂来维护新风机组和风机盘管的清洁，清洗的周期和频率一般为每季清洗1次。

（3）湿式清洗法消毒剂和清洗剂的选用：湿式清洗法的消毒与灭菌是在新风机组和风机盘管的清洁完毕后根据污染状况选择消毒剂进行消毒和灭菌。

（4）湿式清洗法的清洗剂选用需要符合下述条件：无酸性；能生物自然分解，避免二次污染环境；含金属疲劳抑制剂；能除脏、除油脂、除氧化物。

4、考核方案

中央空调风机管清洗服务工作考评

（    年   月）                                                          
	序号
	工作范围及内容
	考核方法
	分值
	备注

	1
	人员24小时驻点服务，人员配备合理；
	随机抽查
	10分
	

	2
	每个月至少一次对进回风口滤网进行除尘清洗；


	随机抽查
	10分
	

	3
	风机盘管末端的水过滤器干净无堵塞；


	随机抽查
	10分
	

	4
	配合中央空调班组完成中央空调日常工作；


	随机抽查
	10分
	

	5
	因工作不到位接到相关投诉查实的；
	日常监管
	10分
	

	6
	遵守院方的规章制度，服从院方管理；
	随机抽查
	10分
	

	7
	日常检查中发现问题，工作落实实效性；
	随机抽查
	10分
	

	8
	对风机盘管翅片按要求落实清洗；
	随机抽查
	10分
	

	9
	定期对设备进行巡视，并检查风机盘管状态；
	随机抽查
	10分
	

	10
	保证设备及人员操作无安全隐患；
	随机抽查
	10分
	


注：日常进行随机性抽查，将抽查结果纳入每月服务质量考核，80分（含80分）以上为合格，月度考核不合格扣除服务费500元一次。
