
采购需求
一、项目内容及要求 
1.设计、安装 2个5m³液氧储罐（总容量 10m³）及管路系统。项目地点：安徽省六安市舒城县桃溪东路（必要时请自行勘察现场）。
2.服务范围：医用液氧供应及医用液氧站建设维保服务(包括液氧站的设计、建设、设备安装、调试、验收、维护管理保养等，做到不停气施工，采购预估量为2700吨)。 
3.服务要求：成交供应商所配送气体质量须符合《中国药典》2020 版第二部；液氧纯度≥99.5%。气站所有的设计、设备安装、调试，维修维护、每年年检（含液氧储罐、压力表、安全阀）、管理工作及零部件更换、特种设备安检审批工作等将由成交供应商负责完成。 
4.服务时间：本次招标供货总量为2700吨。合同期内招标人对投标人服务质量做出综合评价，若评价不合格，招标人有权解除合同。

5.服务标准：合格。 
6.液氧站建成后，必须满足政府相关技术、安监等部门的要求。 
二、标准、规范 
本项目设计、安装与验收要符合以下标准和规范的要求： 

1.GB50030-2013《氧气站设计规范》 

2.GB50016-2014《建筑设计防火规范》 

3.GB150-2011《钢制压力容器》

4.TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 

5.《特种设备安全监察条例》 

6.GB50235-2010《工业金属管道焊接工程施工及验收范围》 

7.GB/T14976-2012《不锈钢无缝钢管》 

8.YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》 

9.GB1692-2008《氧气及相关气体安全技术规程》 

10.GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》 

11.国家、地方颁发的其他相关标准、规范和规定。

注：上述标准如有最新标准，按最新要求执行。
三、具体要求 
1.医用液氧浓度不低于 99.5％、符合药典 2020 版（氧）标准，中心供氧系统符合国家相应标准。 

2.投标人负责液氧储罐及配套设备的采购及安装，产权归投标人所有。并负责办理液氧罐的使用手续，招标人免费使用。

3.投标人按照招标文件要求按时完成液氧储罐及配套设备的安装施工，具备向院内氧气管网供氧的条件；供氧压力及流量满足氧气管网输送要求，且安全稳定运行；

4.本项目需根据医院业务发展需要提供所需液氧罐及配套设施即液氧站系统 1 套。
表：液氧站系统所需设备一览表（包括但不限于下表所列设备）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	参考推荐品牌，同时欢迎其他能满足基本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加

	1
	液氧罐
	5m³ /16 公斤压力
	2
	泰来华顿、查特深冷、建安特西维欧或四川空分

	2
	汽化器
	300Nm³/h

40公斤压力
	2
	特莱姆、新锐、无锡双马或上海辉腾

	3
	远程监控系统
	单通道
	1
	Dataonline、法国 DALIA，安捷汇


液氧储罐技术参数要求：

	储罐技术参数
	内容器
	外容器

	设计压力
	1.6MPa
	真空

	设计温度
	-196℃
	50℃

	最大工作压力
	1.6MPa
	-0.1MPa

	容器类别
	二类

	充装介质
	液氧（氮、氩）
	珠光砂

	主体材料
	不锈钢
	碳钢

	设计年限
	50年


四、技术参数要求

1.设计、安装 2 个 5m³液氧储罐（总容量 10m³）及管路系统。

2.贮槽设计能实现自动切换：贮槽液位实现远程监控；贮槽液位数据能实现网络登录，下载数据，为医院后勤数据化提供便利。

3.液氧贮槽最高工作压力不低于 16bar。 

4.所投产品医用液氧质量标准须符合《中国药典2020版》规定，氧气纯度达到99.5%以上，供货前须向招标人提供相关证明材料，如检测报告、合格证等。

5.投标人有自己的库存管理，有完善的销售配送调度中心，对招标人医用液氧自主安排送货，如遇特殊情况承诺接招标人供货通知后2小时内完成紧急送货。

6.投标人有义务为招标人医用氧储罐进行巡检，定期对设备的安全运行状况进行检查并提交巡检报告，须提供承诺函（格式自拟）。（后附表检查包括内容、维保项明细、维保周期）

7.投标人能为招标人提供应急演练及安全培训。

五、其他要求
	检查包括内容
	维保项明细
	维保周期

	液氧罐维护保养
	检查阀门、接头气密性

检查阀门外观完整性

检查仪表运行可靠性

检查罐体外观

安全阀定期检定

压力表定期检定
	1 次/月

1 次/月

1 次/月

1 次/月

1 次/年

2 次/年

	减压装置维护保养
	减压器调压性能

安全阀定期检定

压力表定期检定

检查阀门气密性

检查排水是否正常
	1 次/月

1 次/年

2 次/年

1 次/月

1 次/月



	其它未列出的设备、管件、阀门等的维护保养
	检查管道进出口气密性

检查管道外观
	1次/月

1次/月


注：1.上述采购需求，投标人须全部满足，未全部响应或负偏离按无效投标处理；

2.项目装车、运输、装罐、罐体安装、调试、运行、氧气使用等全部项目开展的供货及服务内容，相关安全责任等内容均由中标人承担；
3.投标人的投标报价须包含上述全部供货及服务内容，采购人不再另行支付费用。

