PAGE  

采购需求
一、预算金额：34.194万元；

二、合同履行期限：供货金额达到合同金额止；

三、采购清单：

	序号
	产品名称
	规格
	预估数量
	单位
	限价

（元）
	备注

	1
	医用瓶装氧气
	40L
	4500
	桶
	55
	

	2
	医用瓶装氧气
	10L
	480
	桶
	28
	

	3
	高纯二氧化碳
	40L
	180
	桶
	450
	


四、产品技术要求：

1.瓶体规格为40L、10L。采购内容为医用氧、高纯二氧化碳。采购的医用氧气质量标准须符合《中国药典2025版》二部第一增补本规定，液氧纯度≥99.5%。二氧化碳气体符合国家行业标准。

2.使用的无缝钢瓶须符合GB/T5099.4-2017标准要求，钢瓶应每三年检测一次，检验时发现不合格的不得使用并及时反馈。

3.产品技术要求：

	产品名称
	规格
	技术要求
	备注

	医用瓶装氧气
	40L
	纯度≥99.5%

10mpa≤充装压力≤12mpa
	符合《中国药典2025版》二部标

	医用瓶装氧气
	10L
	纯度≥99.5%

10mpa≤充装压力≤12mpa
	符合《中国药典2025版》二部标

	高纯二氧化碳
	40L
	纯度≥99.99%

充装重量≥18公斤/瓶
	国家标准GB1886.228-2016


五、服务需求

1.响应时间：接到院方订货通知，必须在约定时间（48小时内）送到院方指定位置（中心氧站），紧急情况下2小时到达现场供货。在每批交货使用后，附每批医用气体的检验报告及合格证一份，并提供交货清单。

2.售后服务：供应商需配合采购人管理医用气体储存与使用安全。免费对采购人的操作工人进行培训，确保工人能熟练、准确操作。供应商在合同执行过程中提供氧站操作制度，岗位职责，设备操作注意事项，标准化警示标识。每年对供氧进行一次应急演练。

3.安全要求：

3.1供应商应严格按照相关标准进行充装，配送过程中须使用符合危化品运输要求的车辆。在配送过程中若发生安全事故，由供应商承担一切责任。

3.2确保瓶装氧等气体配送过程得到有效监控，保障运输系统的安全性，防止因设备故障、天气、自然灾害等原因造成氧气中断和人员受伤，影响医院业务正常运行。

3.3供应商免费组织完成对钢瓶检验服务并提供国家认可的检测机构出具的检测报告。

3.4罐体及中心氧站内相关设施存在有任何风险，须及时告知采购人，切不可瞒报漏报，如因瞒报漏报所造成的泄漏、起火、爆炸、冻伤等事故，由供应商负责相应责任。

4.应急保障：供应商应具有应急处理措施，必须配备相应的维修服务人员，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，维修人员接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。（提供承诺材料，格式自拟，未提供的按无效响应处理。）

5.在服务期限内投标人提供二氧化碳、氮气、氩气、氦气和医用氧气周转气瓶供采购人使用，服务期限结束后供应商负责回收。

6.除不可抗力因素，供货或抢修不及时按500元/次处罚扣除货款，合同期内成交供应商违约≥3次，采购人有权取消合同，造成采购人重大损失的承担相应的法律责任。
注：1.因涉及急救生命支持类气体供应，上述采购需求，供应商须满足或优于上述全部需求，如有负偏离等情形，按无效响应处理；

2.产品报价为包含气体充装、运输、装卸等一切费用；

3.供应商在签订合同前，需提供危险品运输车的危险化学品运输人员从业资格及压力容器操作人员资质材料至管理科室备案。
PAGE  


