
采购需求

一、项目建设背景

（一）政策合规硬性要求

依据《公共安全视频图像信息系统管理条例》《医院安全防范要求》（GB/T 31458-2026）等国家规范，明确一般区域录像存储不少于30天、医患纠纷重点区域不低于90天、麻精药品存储区域存储时长≥180天，危废、污水处理等特殊场所需延长存储周期；同时要求医院安防平台统一校时、分级权限管控、一键报警公安联网、重点区域音频采集留存，原有老旧监控系统已无法满足最新国标验收、卫健及公安安全督查标准，存在合规风险。

（二）医院运营安全现实状况
舒城县人民医院作为县域核心综合医疗机构，门诊、急诊、住院、药房、检验手术室、后勤机房、危废站、污水站、电梯等区域人员流动量大、医患矛盾易发点，麻精药品、医疗废弃物、医用气体、机房设备属于高风险管控点位。现有监控系统图像模糊、设备老化、线路杂乱、存储容量不足、分控调度能力缺失；视频覆盖密度不足；存储时长不达标；报警体系不足；线路老旧、设备无冗余。

（三）智慧医院精细化管理发展需要

为构建事前预警、事中调度、事后完整取证的立体化安防体系，实现门诊、住院、药械、后勤、安保一体化可视管控，降低医患矛盾处置难度、强化麻精药品、医疗废物、污水处理、特种设备安全监管，完善突发事件快速处置流程，同步解决原有设备老旧、布线混乱、权限粗放、调度分散、报警联动缺失等问题，特实施本次监控报警系统全面升级改造项目。

（四）项目总体建设目标

1.建成全院高清音视频一体化监控平台，重点争议区域全覆盖拾音，特殊噪音区域屏蔽音频采集；

2.分区域差异化配置录像存储时长，满足医疗、药品、环保合规留存标准；

3.搭建分级分屏调度体系，电梯班、警务室、手术室独立分控，关键机房支持手机移动端调阅；

4.完善入侵智能报警、设备在线监测、院内一键报警+公安联网报警双重预警机制；

5.系统设备、网络、存储预留≥5%冗余，保障后期点位扩容稳定运行；
6.完成旧设备、旧线路拆除、管线暗敷、土建立杆施工，完工后出具完整竣工图纸，实现全流程文明施工、现场复原；

7.全系统统一北京时间自动校时，精细化分级权限管控，特殊敏感区域实行双人复核调阅机制；

8.全部设备全新原厂正品，配套光纤熔纤、平台对接调试全部纳入总价，180日内完成全部施工交付。

二、项目核心技术要求

（一）前端摄像及音频采集技术要求

1.人脸识别轨迹追踪：院内主要路口预留拓展接口，本次实施暂不部署人脸识别轨迹追踪功能，后期可按需扩容升级。

2.拾音功能配置规范

（1）全覆盖拾音点位：各病区、导诊台、医患谈话间、手术室、药房、检验窗口、各检查科室登记台、急诊、儿科等医患易产生争议区域摄像机全部内置拾音模块，支持后台自定义开启/关闭拾音；

（2）禁用拾音点位：室外公共点位、机房、楼顶等噪音较大区域，不配置拾音采集功能；

（3）音频同步存储：开启拾音点位音视频同步录制，录像回放可同步调取音频记录。

3.室外摄像机性能：具备IP67及以上防雨、防晒防护等级，星光级红外夜视，夜间无补光环境下清晰成像，适应户外全天候环境。

4.设备全新要求：本项目所有摄像机、交换机、存储、报警主机、立杆辅材、网线、辅材等全部为全新原厂产品，严禁二手、翻新、返修设备。

（二）录像存储时长技术标准

1.常规一般区域：视频录像存储时长不少于30天；

2.重点区域（门诊、急诊、窗口、谈话室、手术室、药房、病房等）：监控点位不少于320个，存储时长不低于90天；

3.特殊管控区域专项存储：麻精药品存放区域存储≥180天，污水处理站录像存储满1年，其余危废暂存间、医用气体机房等特殊场景可根据院方管理需求单独调整存储周期；

4.存储架构冗余：存储设备容量、硬盘配置预留冗余，兼顾本项目主机、交换机负载，扩容后系统稳定无卡顿。

（三）分屏调度与移动端远程调阅要求

1.电梯专项分控：全院垂直电梯、扶手电梯监控画面独立分屏输出至门诊七楼电梯值班室，实现电梯运行画面专属值守查看，支持轮播；

2.专项分屏点位：医院警务室、手术室增设独立分屏调阅终端，分屏点位由院方提供，不少于16路视频画面，支持轮播；

3.移动端远程访问：地下室机房、氧站、住院部楼顶中央空调机房、手术室CO₂机房等支持手机移动端联网调阅实时画面与历史录像；

4.统一管理平台：所有前端点位集中接入安防总平台，支持多终端、多岗位同时分级预览。

（四）权限管理与数据安全技术要求

1.分级权限分配：平台支持按科室、岗位自定义视频查看、回放、下载权限，不同区域设置独立访问账号；

2.敏感区域双人复核：麻精药品、手术室、危废站、污水站等特殊场景录像调取、拷贝需双账号核验，经院方相关科室审核后方可导出，系统自动记录调阅日志；

3.视频防篡改：录像数据加密存储，回放、拷贝全程留痕，支持操作日志永久留存备查。

（五）系统冗余、时钟同步与设备运维监测

1.全链路冗余配置：监控总路数配套控制主机、交换机、存储设备整体冗余量不低于设备总量5%，投标方案需核算现有服务器、交换机负载，确保新增点位上线后无性能瓶颈；

2.统一北京时间校时：整套监控、报警平台内置NTP校时服务，设备自动同步北京时间，全系统时钟误差控制在国标允许范围；

3.设备在线状态监测：安防总平台实时展示所有摄像机、交换机、报警主机在线状态，设备掉线、故障自动弹窗报警，支持声光、平台消息双重提醒。

（六）入侵报警与一键报警联动要求

1. 入侵定时自动报警：入侵报警系统支持自定义时段布撤防，超出设防区域触发报警，报警硬件设备原生支持该功能，不依赖第三方软件插件；

2. 多层级一键报警体系

院内一键报警：院内报警点位触发后，监控室、保卫室同步接收报警信号，弹窗显示报警位置；

公安联网报警：保卫室、监控室单独部署公安联网一键报警终端，突发事件可一键同步推送辖区公安平台；

3. 报警点位部署：所有门诊、病区等点位由院方现场指定，不再提供纸质点位图纸。

（七）施工、布线、拆除及竣工交付要求

1. 施工范围全包：项目总价包含设备采购、运输、现场安装、综合布线、原有监控设备拆除、老旧线路拆除、立杆浇筑、土建开槽、地面修复、光纤熔纤、平台对接调试、辅材耗材、人工、差旅等全部费用；数据专线、系统对接调试不单独列项，全部并入总价；数据专线、光纤熔纤配套材料、施工同步纳入质保服务周期。

2. 管线敷设标准：所有线路据实结算，室内、室外管线全部采用暗线敷设与电井连接；老旧线路拆除包括设备和线路，院方先行进行残值评估，根据评估价由中标单位负责回收缴院方；施工过程中破坏墙面、地面、吊顶、墙体结构等，完工后必须原样复原，恢复院区原有装修、设施原貌。

3. 图纸深化与竣工交付：投标阶段无完整施工图纸，中标单位需结合医院现场实际情况完成点位勘测、深化设计全套施工图纸；项目全部完工后，无偿提供完整竣工图纸（含点位布置图、管线走向图、系统拓扑图、设备清单）。

4. 工期要求：合同签订之日起180日历天内完成全部设备安装、布线、调试、现场复原、图纸交付、验收移交全流程工作。

5.本项目后期由院方聘请第三方监理全程参与项目建设监督管理，中标方需服从监理的监督和管理。

6.旧设备回收价格参照第三方资产评估机构出具的评估报告确定，回收费用不抵扣合同款，中标方需足额上缴医院财务科，由财务开具收款凭据。

（八）投标承诺

投标人须单独出具承诺函，承诺完全满足以下全部要求，承诺函格式自拟（投标文件中未提供或提供承诺不符合下述要求的，按无效投标处理）：

1. 严格执行差异化存储标准：重点医患区域录像存储90天监控点位不少于320，普通公共区域存储30天，麻精、污水、危废等特殊区域按院方要求延长存储周期，满足医疗取证、环保、药品安全追溯需求；

2. 施工全过程遵守医疗管理规范，严格执行无菌操作、院内医疗安全、患者隐私保护相关规定，兼顾监控可视性与手术室洁净、无菌特殊环境施工标准；

3. 维保全包承诺：质保期内所有设备配件更换、上门人工、往返交通、设备检修、系统调试等全部费用包含在投标总价内，院方无需额外支付任何运维费用；

4. 全包辅材与调试：所有配套线缆、电源、立杆、防水接头、机柜、光纤等辅材全部由中标人自行采购承担，报价包含全部辅材成本，设备必须调试至院方可直接正常使用状态；

5. 安全文明施工承诺：建立完整现场施工管理制度，施工人员持证上岗，规范作业，做好医患分流、现场防护，杜绝施工安全、医疗感染、设施损坏等事故；

6.中标人在签订合同前，提供所投摄像机、综合管控系统（含存储服务器、流媒体服务器）、一键报警系统、液晶电视、监控大屏（含拼接屏、解码器、网络控制键盘）、UPS的产品原厂授权函供采购人审核，未提供或提供材料不符合要求的，取消其合同签订资格，按虚假响应处理。
（九）其他通用技术规范

1. 系统兼容性：平台兼容主流安防协议，支持后期新增摄像机、报警设备无缝接入，具备良好扩展性；

2. 网络传输：采用千兆POE交换机传输，室外远距离点位采用光纤传输，配套完整熔纤施工；

3. 运维便捷性：系统支持批量设备配置、远程升级、故障一键排查，降低院方后期运维难度；

4. 安全防护：为加强安全防护中标人需为设备弱电井提供联网电子门禁锁，需具有常规网络控制功能，总数不少于25个，设备及安装均由中标人负责提供，包含在本次招标总价中，不另行计费。平台具备账号密码分级防护、操作日志留存、网络访问防火墙策略，防止视频数据泄露、越权访问，符合医疗机构个人信息保护相关法规；

5.免费维保期内由院方对监控系统进行网络安全等级保护二级测评，费用包含在本次招标费用中。
	监控系统点位统计

	序号
	位置
	总数量
	半球
	球机
	枪机
	防爆

	1
	地下停车场
	29
	
	
	29
	

	2
	院内交通
	54
	
	6
	48
	

	3
	后勤综合楼一楼
	13
	13
	
	
	

	4
	后勤综合楼二楼
	19
	19
	
	
	

	5
	后勤综合楼三楼
	9
	9
	
	
	

	6
	后勤综合楼四楼
	7
	7
	
	
	

	7
	后勤综合楼楼顶
	4
	
	
	4
	

	8
	配电房
	3
	
	
	
	3

	9
	感染疾病科一楼
	15
	15
	
	
	

	10
	感染疾病科二楼
	11
	11
	
	
	

	11
	感染科楼顶
	2
	
	
	2
	

	12
	发热门诊一楼
	11
	11
	
	
	

	13
	发热门诊二楼
	10
	10
	
	
	

	14
	发热门诊楼顶
	2
	
	
	2
	

	15
	门诊医技一楼
	105
	71
	
	34
	

	16
	门诊医技二楼
	45
	45
	
	
	

	17
	门诊医技三楼
	36
	36
	
	
	

	18
	门诊医技四楼
	27
	27
	
	
	

	19
	门诊医技五楼
	13
	13
	
	
	

	20
	门诊医技六楼
	8
	8
	
	
	

	21
	门诊医技楼顶
	10
	
	
	10
	

	22
	住院部一楼
	34
	32
	
	2
	

	23
	住院部二楼
	22
	22
	
	
	

	24
	住院部三楼
	59
	59
	
	
	

	25
	住院部四楼
	37
	36
	
	
	1

	26
	住院部五楼
	24
	24
	
	
	

	27
	住院部六楼
	26
	26
	
	
	

	28
	住院部七楼
	20
	20
	
	
	

	29
	住院部八楼
	20
	20
	
	
	

	30
	住院部九楼
	20
	20
	
	
	

	31
	住院部十楼
	22
	22
	
	
	

	32
	住院部十一楼
	20
	20
	
	
	

	33
	住院部十二楼
	20
	20
	
	
	

	34
	住院部十三楼
	24
	24
	
	
	

	35
	住院部十四楼
	38
	38
	
	
	

	36
	住院部十五楼
	20
	20
	
	
	

	37
	住院部十六楼
	22
	22
	
	
	

	38
	住院部楼顶
	8
	
	
	8
	

	39
	放疗中心
	5
	5
	
	
	

	40
	电梯
	21
	21
	
	
	

	41
	氧站
	7
	4
	
	3
	

	42
	地下室机房
	16
	11
	
	5
	

	43
	住院部顶部中央空调
	9
	
	
	9
	

	44
	医疗废物暂存间
	2
	2
	
	
	

	45
	手术室CO2机房
	1
	
	
	1
	

	46
	门卫
	2
	2
	
	
	

	47
	污水站
	3
	
	3
	
	

	48
	废物暂存间
	2
	2
	
	
	

	49
	锅炉房
	3
	
	
	
	3

	50
	高空
	6
	
	6
	
	

	总计
	946
	767
	15
	157
	7

	一键报警统计

	序号
	部门
	普通一键报警

	1
	各病区
	24

	2
	急诊科
	2

	3
	ICU
	1

	4
	感染科科
	2

	5
	康复科
	1

	6
	收费处
	1

	7
	药房
	1

	8
	财务科
	1

	9
	投诉办
	1

	10
	门诊咨询台
	1

	11
	影像科
	5

	12
	病理科
	1

	13
	检验科
	1

	14
	心电图
	1

	15
	超声科
	7

	16
	输血科
	1

	17
	DSA
	1

	18
	手术室
	1

	19
	康复大厅
	1

	20
	胃镜室
	2

	21
	门诊妇产科导医台
	1

	22
	五官科导医台
	1

	23
	口腔科导医台
	1

	24
	内科导医台
	1

	25
	外科导医台
	1

	26
	方便门诊
	1

	27
	感染科门诊
	1

	28
	艾滋病门诊
	1

	29
	肠道门诊
	1

	30
	四楼诊室
	7

	31
	三楼诊室
	10

	32
	二楼诊室
	33

	33
	一楼诊室
	3

	总计
	118

	注：上述表格数量及位置仅供参考，具体以实际发生数量及位置为准。


二、技术参数要求

	监控设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、前端设备部分

	1
	半球摄像机
	★1、≥400万像素、内置麦克风（投标文件中须提供证明材料包含技术白皮书或产品彩页或检测报告）；
2、设备内置红外模式，默认开启红外模式；
3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能；
4、支持H.265、H.264、MPEG4视频编码格式；
5、最低照度彩色≤0.001，黑白≤0.0001；
6、可按水平、垂直、中心3个方向进行角度扭动调整,水平调整角度范围0°~360°,垂直调整角度范围0°~78°,中心调整角度范围0°~360°；
7、支持DC12V和PoE供电方式；
8、支持IP67防护等级；

9、标配支架。
	台
	742

	2
	电梯专业摄像机
	1、≥400万像素、内置GPU芯片、扬声器、麦克风、TOF传感器，CMOS图像传感器≥1/1.8英寸，支持报警输入、报警输出、RS232接口；
2、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式；
3、最低照度彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x；
4、抓拍图片分辨力（像素数）≥2677×1520；
5、支持内置语音播放,可将白光设置为常亮和闪烁；
6、支持DC12V和PoE供电方式.；

7、标配支架。
	台
	21

	3
	枪式摄像机
	1、≥400万像素、内置麦克风；
2、设备内置红外模式，默认开启红外模式；；
3、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能；
4、支持H.265、H.264、MPEG4视频编码格式；
5、最低照度彩色≤0.001，黑白≤0.0001；
6、支持DC12V和PoE供电方式；
7、支持IP67防护等级；

8、标配支架。
	台
	157

	4
	球机
	1、≥400万像素。

2、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux。

3、设备内置GPU芯片。

4、设备镜头光学变倍≥23倍。

5、可自定义巡航工作模式。
6、支持IP67防护等级；

7、标配支架。
	台
	9

	5
	高空全景球机
	★1、≥800万像素，摄像机由主、辅摄像机组成，内置≥3个CMOS图像传感器,CMOS靶面尺寸均为≥1/1.8英寸,≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个RS485接口（投标文件中须提供证明材料包含技术白皮书或产品彩页或检测报告）；
2、辅摄像机内置电动变焦镜头，光学变倍≥33倍；
3、最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0002lx；
4、主摄像机水平视场角≥200°，垂直视场角≥90°；
5、主通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；辅通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°；
6、补光灯补光区域呈类矩形分布，开启后，灯珠光束通过微结构阵列式透镜，使补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；  
7、主摄像机内置≥4颗补光灯，辅摄像机内置≥6颗红外补光灯、≥2颗白光补光灯;
8、支持视频抓拍；

9、标配支架。
	台
	6

	6
	防爆摄像机
	1、≥400万防爆半球型摄像机；

2、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃ Db，同时支持IP66和IP68(2m/2h)防护等级（投标文件中须提供防爆合格证，CCC证书。）；
3、手动调节：水平和垂直方向旋转，水平可旋转的角度为0°~340°，垂直方向为80°~0°；R向为0°~360°；

4、支持白光和红外手动切换；支持白光闪光灯报警；

5、支持≥120dB宽动态；支持背光补偿，强光抑制，透雾；

6、音频接口≥1路音频输入、≥1路音频输出，配备音箱；

7、报警：白光闪光灯报警，支持外接报警一路输入，一路输出；

8、供电方式：DC12和POE；

9、标配支架，合金防爆半球快装盘。
	台
	7

	7
	电梯网桥
	1、≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网上行口、≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口；
2、支持IEEE802.11b/g/n无线标准；
3、工作频率：2.4GHz-5.8GHz；
4、无线传输速率≥300Mbps；
5、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息；
6、支持≥1个拨码开关，可通过拨码调整网桥工作模式；
7、工作温度：-20℃～+55℃；
	对
	21

	8
	二合一网络防雷器
	二合一网络防雷器，满足项目实施要求。
	个
	65

	9
	配电箱
	定制，满足项目实施要求。
	台
	30

	10
	3.5米监控杆（含基础）
	定制，满足项目实施要求。
	根
	30

	11
	室外安防设备箱
	定制，满足项目实施要求。
	台
	30

	12
	电源线
	国标，满足项目实施要求。
	米
	500

	13
	辅材
	包含但不限于线材、扎带、绝缘胶布等，满足项目实施要求。
	项
	1

	二、综合管控系统

	1
	综合管理底座
	1、支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。宜支持基于GIS地图的图像点播；
2、支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应支持回放图像的缩放显示；
3、支持录像回放和下载；支持通过HLS/FLV/RTMP协议转发码流； 
4、支持在日历上标记、显示有录像的日期； 
5、支持在AR视频上绘制定点标签、矢量标签、区域标签、方向标签； 
6、支持通过操作AR标签切换AR视频，并支持一键回退到上一个AR视频； 
7、支持查询并播放AR录像，可在播放的AR录像视频上显示叠加的标签，可查看标签录像； 
8、支持按报警确认类、报警类、告警类、消防报警类等报警大类来配置是否进行分级预案处理；支持接收处理下级平台推送的报警信息； 支持进行报警的统计，包括报警总数以及各类报警数，支持选择查看近一周、近两种、近一约、近三月的报警情况统计。
9、支持对地图轨迹进行快速回放，支持点位跨地图图层场景按时间顺序连续回放；

10、支持进行设备情况的统计，包括系统中的设备总数、设备离线数，各类设备的总数、在线数。
	套
	1

	2
	视频监控基础模块
	1、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏
2、支持屏显比例为满屏或原始比例，支持监视画面的亮度，对比度等参数调整，支持客户端抓图及连续抓图
3、支持录像存储到本地，支持保存当前实时预览为视图预案
4、支持录像打标，可通过标签定位并播放录像；支持显示所查询通道在查询时间范围内的标签列表
5、支持录像锁定，锁定后的录像不能被循环覆盖，解锁后的录像可被循环覆盖；支持按时间段检索、下载录像文件
6、支持回放进度条上悬浮预览，可显示鼠标所指时刻的预览画面，支持1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1、2、4、8、16、32、64倍速播放
7、支持多路回放，切片回放，全帧倒放，单帧播放，支持视频剪切，可调整时间范围
8、支持查看人脸、车和动检录像，支持dav、avi录像存储格式，支持以文件列表的方式展示检索结果
9、支持列表展示的内容应包括通道名称、录像开始和结束时间、录像类型、文件大小
10、支持显示下载的进度信息、下载文件的大小、文件下载状态、文件名称、存储目录信息
12、不限制视频通道数量
	套
	1

	3
	管理平台服务器
	1、双路标准机架式服务器；

2、配置≥2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；

3、内存：配置≥64G DDR4，8根内存插槽；

4、硬盘：配置≥2块4T 10K SAS 硬盘（Raid1）；

5、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

6、网口：配置≥2个千兆电口；

7、电源：配置≥550W（1+1）冗余电源；

8、预装正版国产操作系统。
	台
	1

	4
	▲存储服务器
	1、采用正版国产操作系统，≥1个64位处理器， 主频≥1.7GHz，内存≥32G，≥128GB SSD固态硬盘，高性能国产智能模块，单个GPU板卡的内存容量≥8GB，≥4个RJ45网络接口、≥2个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口、≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥36个硬盘接口，采用AC220V供电；

2、缓存：≥512MB；转速：≥7200RPM；硬盘接口：SATA；
★3、320个摄像机视频录像存储时长≥90日；剩余摄像机视频录像存储时长≥30日（投标文件中须提供满足上述要求的配备方案及测算方法，配套硬件的技术参数证明材料（证明材料包含技术白皮书或产品彩页或检测报告）。）；
4、支持同时进行≥4000Mbps 视（音）频码流存储、4000Mbps 视（音） 频码流转发、 4000Mbps 视（音） 频码流下载；在总带宽不变的情况下， 接入、 转发和回放间的性能值可自由调整；
5、支持混合接入分辨率为7680×4320 、3840×2160 、 2560×1440 、2048×1080、 1920×1080的普通视频，支持对视频进行转码（更改编码格式） 、压缩； 
6、支持对压缩后的码流进行存储，在web端和客户端均可对压缩后的码流进行回放，支持多种快慢倍速播放压缩录像文件；
7、支持单通道或多通道批量设置视频转码，可支持H.265与H.264互相转码，支持高分辨率到低分辨率的转码。

8、在保证画质清晰的情况下完成压缩，压缩比≥50%，画质码流不低于2M；
	项
	1

	5
	流媒体服务器
	1、≥2U标准机架式服务器
2、CPU：≥1颗 C86架构国产高性能处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；

3、内存：≥32G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至256GB；

4、硬盘：系统盘≥2块企业级NVMe SSD固态硬盘，单盘容量≥480GB，数据盘≥4块4TB企业级SAS机械硬盘，转速≥7200RPM；
5、阵列卡：≥1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)；

6、PCIE扩展：支持4个PCIE插槽；

7、网口：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；

8、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥6个USB 3.0接口，≥2个VGA口；

9、电源：配置1+1冗余电源。
	台
	1

	三、一键报警系统

	1
	报警主机
	1、支持本地可分≥8个独立子系统，可对每个子系统进行布撤防操作；
2、支持≥8路本地报警量输入，防区数量≥256个；
3、支持本地≥8路继电器控制输出；
4、支持本地≥2个RJ-45 10M/100M以太网口；
5、支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）；
6、支持无线网络模块扩展4G全网通；
7、主机支持离墙防拆和壳体防拆；
8、系统日志、报警日志和操作日志存储≥2万条；
9、支持和电话线、有线网络、无线网络报警传输方式，可连接≥6个通道，主通道故障应能自动切换到备用通道；
10、支持主机上一个输入接口同时实现正常报警和防拆报警。

11、需提供对应的报警平台软件，软件应具备支持以下功能：离线缓存续传、防拆/故障自检、一秒报警弹屏、语音播报、电子地图定位、全流程日志留存时间≥90天、数据检索导出。
	台
	1

	2
	液晶键盘
	1、屏幕分辨率≥128x64，LCD屏尺寸≥56.27x38.35mm
2、指示灯支持防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯
3、按键支持0~9数字键和菜单键、上翻页键、下翻页键、*号键、#号键、火警键、医疗键、一键布防键、旁路按键、确认键
4、≥1个RS-485接口，内置蜂鸣器
5、支持本地/遥控器布撤防方式
6、支持配置参数掉电保护
7、支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式
8、支持壳体防拆，支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询
9、载波频率433.1Mhz，发射功率10dBm，通信距离≥80m
10、通信机制单向，加密方式AES128
	台
	1

	3
	单防区输入模块
	1、支持1路防区输入扩展
2、支持地址拨码设置
3、支持最大传输距离2400m
4、支持总线供电
5、遵循MBus通讯协议
	只
	118

	4
	区域入侵
	1、支持红外、微波、人工智能复合报警；
2、探测器探测距离(直径）8m，探测角度360°；
3、微波频率10.525GHz，微波探测范围可调；
4、报警输出NC/NO可选；
5、探测器内置防拆开关，防拆报警输出；
6、具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减；
7、采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号；
	只
	5

	5
	网络通信接口模块
	1、支持12 VDC供电和标准PoE供电；
2、本地支持8路报警输入，支持2路继电器输出；
3、支持多种尾线电阻接入方式（0EOL，1EOL，2EOL，3EOL）；
4、支持三种尾线电阻阻值（2.7 K，4.7 K和6.8 K）；
5、支持将开关量信号转为TCP/IP网络数据与报警主机通讯；
6、支持接入RS-485型报警键盘和RS-485型扩展输入输出模块，每路RS-485可接入4台设备；
	台
	15

	6
	手动报警按钮
	1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警；
2、配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位；
	只
	118

	7
	声光警号
	1、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；
2、额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
3、闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）；
	只
	1

	8
	蓄电池
	12V7A蓄电池
	个
	1

	9
	紧急求助管理机
	1、采用10.1英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600；
2、支持免提和听筒自由切换；
3、支持桌面安装，支架0～45°可调；
4、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600；
5、支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲
	台
	2

	10
	管理电脑
	1、国产自主可控产品，主机及CPU 核心部件必须为国产化品牌；

2、配置正版国产化操作系统；

3、处理器主频 ≥2.7GHz、核心 ≥8 个；

4、内存：≥16GB DDR4 内存；

5、硬盘：≥256SSD+1TB HDD；

6、显卡：≥4GB 显存独立显卡，≥3 个HDMI 接口；

7、网卡：1 个 10/100/1000Mbps 以太网口；

8、液晶显示器 1 台，配置 ≥27 英寸及以上，分辨率 ≥1920*1080，刷新频率≥ 60Hz，对比度 1000：1，视频接口 1 个HDMI；

9、配鼠标、键盘，音箱。
	台
	1

	11
	公安联网报警机
	须提供与公安直联的一键报警设备及配套软硬件，满足联网要求。
	
	

	四、医院警务室/电梯监控室显示系统

	1
	65英寸液晶电视
	1、支持遥控、按键双重控制，内置≥2个10W扬声器；
2、分辨率≥3840×2160；
3、亮度≥450cd/m²；
4、对比度≥5000:1；
5、刷新率≥60Hz；
6、背光类型：DLED；
7、使用寿命：30000小时；
8、输入接口≥2个HDMI 2.0接口、≥1个Audio in接口、≥1个Audio out接口、≥2个USB 2.0接口；≥1个RJ-45以太网口；
9、供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；

10、标配HDMI线10米；

11、含安装挂架等配件。
	台
	4

	2
	管理电脑
	1、国产自主可控产品，主机及CPU 核心部件必须为国产化品牌；

2、配置正版国产化操作系统；

3、处理器主频 ≥2.7GHz、核心 ≥8 个；

4、内存：≥16GB DDR4 内存；

5、硬盘：≥256SSD+1TB HDD；

6、显卡：≥4GB 显存独立显卡，≥3 个HDMI 接口；

7、网卡：1 个 10/100/1000Mbps 以太网口；

8、液晶显示器 4 台，配置 ≥27 英寸及以上，分辨率 ≥1920*1080，刷新频率≥ 60Hz，对比度 1000：1，视频接口 1 个HDMI；

9、配鼠标、键盘，音箱。
	台
	4

	3
	100英寸液晶电视
	支持遥控、按键双重控制，内置≥2个15W扬声器；
2、分辨率≥3840×2160；
3、亮度≥500cd/m²；
4、对比度≥1200:1；
5、刷新率≥60Hz；
6、背光类型：DLED；
7、使用寿命：30000小时；
8、输入接口≥2个HDMI 2.0接口、≥1个Audio in接口、≥1个Audio out接口、≥2个USB 2.0接口；≥1个RJ-45以太网口；
9、供电方式：AC100～240V（±10%），50/60Hz；

11、含安装挂架等配件。
	台
	2

	4
	移动式电视支架
	模块化部件，可调节孔距，配置物托盘，高低可调，冷轧钢板材质。
	台
	1

	五、监控大屏显示部分

	1
	55寸拼接屏
	1、屏幕尺寸≥55寸，LED光源；  
2、分辨率≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm；  
3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 
4、显示单元具备3C认证证书；

5、液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG；

6、配备足够数量、长度的HDMI线。
	台
	12

	2
	12路解码器
	1、采用无源背板设计，背板无有源器件，无线缆，机箱高度≤3U；≥4个HDMI输入接口、≥12个HDMI输出接口、≥2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口；
2、支持刀片式业务板卡（编解码卡、解码卡），可配置不同数量的输入板卡和输出板卡，支持同时插入≥9张板卡，支持输入输出板卡混插，业务卡槽支持输入或输出板卡插入识别及使用；
3、采用嵌入式架构，国产CPU；采用国产品牌交换芯片、内存以及存储芯片，具备正版国产操作系统；内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片；
4、解码卡或编解码卡支持板卡内解码性能共享，单输出口支持≥3路3200万、≥6路1600万、≥8路1200万、≥12路800万、≥16路600万、≥20路500万、≥28路400万、≥34路300万、≥48路200万、≥100路D1及以下分辨率视频实时解码；整机满配支持≥27路3200万、≥108路800万、≥432路200万视频实时解码；
5、支持H264、H265编码格式；支持G711a、G711Mu、G.722、PCM、AAC、MPEG2-Layer2音频编码格式;
6、支持电视墙自由拼接，支持规则拼接、重叠拼接、间隔拼接及非矩形电视墙的任意拼接；整机最大支持36路HDMI视频输出接口拼接；
7、支持单屏及拼接屏的1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、64等分割显示，支持M×N自定义分割；
8、支持设备通过 RS232 接口对大屏进行手动开关、屏幕调节、定时开关控制，支持自定义屏幕控制协议，支持画面自动轮播功能；
9、支持双电源冗余备份，任意一个电源模块断电或异常后设备都可以正常运行，电源模块支持热插拔进行更换。
	台
	1

	3
	支架
	定制，满足项目实施要求。
	套
	1

	4
	网络控制键盘
	1、屏幕尺寸≥10.1英寸电容触摸屏，≥1个RJ45接口、≥1个RS485接口、≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口；
2、≥1路语音对讲输入、≥1路语音对讲输出；
3、支持有线和无线Wifi网络连接；
4、支持最大16画面分割图像输出
5、能通过摇杆或触摸屏对云台进行预置点、线扫、自动巡航、巡迹、光圈调节、变焦、雨刷的设置与调用；
6、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局、上墙画面；
7、能够将接入的图像通过HDMI/VGA接口外接显示；
8、能够在键盘触摸屏上实时预览接入的视频图像；
9、支持DC12V±25%和POE供电；
	台
	1

	六、UPS电源

	1
	门诊楼UPS
	10KV 1小时，标配电线。
	套
	1

	2
	监控室UPS
	10KV 1小时，标配电线。
	套
	1

	3
	住院部UPS
	10KV 1小时，标配电线。
	套
	3


	网络设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	核心交换机
	主控槽位≥2，业务槽位≥3；
★2.交换容量≥50Tbps/180Tbps，包转发率≥10000Mpps/37000Mpps（投标文件中须提供证明材料包含技术白皮书或产品彩页或检测报告）；
3.整机支持≥2个电源模块，支持电源1+1冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录；
4.支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；业务板卡支持最高端口密度为52个端口，且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板；
5.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议；
6.支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由，支持DHCP Server;
7.配置横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备；
8.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个；​
9.每台配置千兆电接口≥24个，SFP+千兆光接口≥48个，SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口；

10.配套光纤配线架；
	2
	台

	2
	汇聚交换机
	每台配置≥48个千兆光口，≥4个万兆光口，可热拔插双电源（默认含≥1个电源）；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps,包转发率≥780Mpps/810Mpps，支持全端口线速转发，支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；配置横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备；配套光纤配线架；
必须与核心同一品牌；
	3
	台

	3
	万兆光模块
	万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离10km，接头类型：LC
	20
	块

	4
	8口POE交换机
	每台配置8个千兆电口，2个千兆光口，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率140W；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率56Mpps/102Mpps；支持全端口线速转发；配套光纤配线架；必须与核心同一品牌；
	60
	台

	5
	24口POE交换机
	每台配置千兆POE电口≥24个，千兆光口≥4个，Console口≥1个；
2、支持全线速转发，交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持IPv4/IPv6路由 、RIPv1/2、OSPF等路由协议；支持 SP、RR、WRR、WRR+SP、DRR 队列调度算法；
5、支持交换机业务检测，可查看交换机的运行安全、业务安全、设备性能等状态；
6、支持端口下的环路检测功能，可快速检测链路的通断。

7、配套光纤配线架；
8、必须与核心同一品牌；
	20
	台

	6
	48口POE交换机
	每台配置千兆POE电口≥48个，千兆光口≥4个，Console口≥1个；
2、支持全线速转发，交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps；；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持IPv4/IPv6路由 、RIPv1/2、OSPF等路由协议；支持 SP、RR、WRR、WRR+SP、DRR 队列调度算法；
5、支持交换机业务检测，可查看交换机的运行安全、业务安全、设备性能等状态；
6、支持端口下的环路检测功能，可快速检测链路的通断。

7、配套光纤配线架；
8、必须与核心同一品牌；
	16
	台

	7
	千兆光模块
	千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC
	264
	块

	8
	网管平台
	1.千兆以太网口数≥3个；并需提供≥1个RJ-45 Console管理口，提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备；
2.标配≥256G固态硬盘和2T机械硬盘；
3.支持公有云和私有云两种部署方式，按照实际需求搭配承载的带宽及其他相关资源；
4.结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入；
5.支持通过在管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
6.支持查看交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、芯片资源、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析；
7.对接内部系统结合802.1X、Web认证方式接入网络，支持批量的形式导入、导出认证信息实现高效的认证管理，自身可创建60000以上个用户认证的账号信息。
	1
	套


	综合布线

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、水平子系统

	1
	六类非屏蔽双绞线
	护套材质：PVC；
导体材质：实芯无氧铜（纯度≥99.95%）；

导体直径：23AWG，导体直径≥0.57mm；

导体绝缘外径：1.01±0.05mm ；

绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃）；

包装规格：305米/箱；

带撕裂绳；

低烟无卤，满足国标要求；

供货时须提供出厂合格证。
	200
	箱

	2
	室外4芯单模光纤
	1.满足国标要求；
2.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，松套管采用全色谱方式；
3.光纤规格：B1.3；
4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；
5.加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm；
6.护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，护套厚度：1.8±0.1mm。
	3400
	米

	3
	室外2芯皮线单模光纤
	1.满足国标要求；
2.分离口设计；
3.光纤规格：G.657A1，加强件：钢丝；
4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22。
	5000
	米

	二、干线子系统

	1
	12芯室内单模光缆
	1.满足国标要求；

2.芯数/结构：≥12 芯，紧套光纤+芳纶加强+非金属中心加强芯；

3.光纤规格、衰减@20℃（dB/Km）：单模：B1.1、＠1310nm≤0.36，

＠1550nm≤0.22；

4.抗拉强度：长期：≥450N，短期：≥150N；

5.抗侧压：≥1000N/100mm；

6.弯曲半径：动态≥20D，静态≥10D
	1400
	米

	三、管理子系统

	1
	42U机柜
	定制，满足项目实施需要。
	4
	台

	2
	24口光纤配线架
	1.标准：满足国标要求；
2.端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U；
3.4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置；
4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器。
	24
	个

	3
	SC单芯单模尾纤
	1.标准：满足国标要求；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.陶瓷插芯；
4.光纤类型：B1.3/ A1a.1,低烟无卤护套外皮（LSZH）。
	1080
	根

	4
	SC单芯单模光跳线
	1.标准：满足国标要求；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.陶瓷插芯；
4.光纤类型：B1.3/ A1a.1,低烟无卤护套外皮（LSZH）。
	1080
	根

	5
	SC耦合器
	1.标准：满足国标要求；
2.材料：氧化锆陶瓷套管；
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
4.重复性：≥500次，互换性：≤0.2dB。
	1080
	个

	四、设备间子系统

	1
	22U墙柜
	定制，满足项目实施需要。
	30
	台

	2
	48口光纤配线架
	1.标准：满足国标要求；
2.端口数量： 48口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U；
3.4个光缆进线口，带固定PG头，盒内配置光缆护套固定装置，光缆加强件固定装置；
4.通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器。
	16
	个

	3
	SC单芯单模尾纤
	1.标准：满足国标要求；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.陶瓷插芯；
4.光纤类型：B1.3/ A1a.1,低烟无卤护套外皮（LSZH）。
	800
	根

	4
	SC单芯单模光跳线
	1.标准：满足国标要求；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.陶瓷插芯；
4.光纤类型：B1.3/ A1a.1,低烟无卤护套外皮（LSZH）。
	800
	根

	5
	SC耦合器
	1.标准：满足国标要求；
2.材料：氧化锆陶瓷套管；
3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
4.重复性：≥500次，互换性：≤0.2dB。
	800
	个

	五、建筑群子系统

	1
	12芯室外单模光缆
	12芯室外单模光缆，满足项目实施需要。
	1900
	米


	室外管网

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	管线1
	PE110
	米
	1600

	2
	管线2
	SC100
	米
	200

	3
	室外人孔井
	室外人孔井（含井盖）
	个
	16

	4
	土方
	土方开挖回填
	m³
	1200


注：1.▲存储服务器为本项目核心产品；
2.采购需求中★产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；

3.投标报价包含上述所有货物及服务内容。



