
采购需求
一、采购清单：

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	限价（万元/年）

	1
	医用空气压缩机及附件维保
	3
	年
	3.2


二、服务需求：
医用空气压缩机及附件维保

一、维保范围：本次采购对我院正在使用的医用空气压缩机组进行维护保养。包含但不限于医用空气压缩机组、配套后处理系统（冷冻式干燥机、多级精密过滤器、活性炭除油过滤器、储气罐、压力缓冲罐、主管路分支管路、压差监测组件、电控控制柜、变频驱动单元、冷却系统、排水电磁阀、压力传感器、安全阀、单向阀、止回阀、应急旁路阀门等整套医用集中供气空压系统）的日常保养、故障维修及耗材更换。

二、 设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	空压机
	博莱特
	BLT-50A
	2
	

	2
	冷干机
	杭州英格
	YGA-6N
	2
	

	3
	储气罐
	申江
	C-1.0/8
	2
	

	4
	管道过滤器
	超顿
	CFC/T/A/H-007，E3/E5/E9
	18
	


三、 维保服务内容与要求

1、定期预防性维护

（1）月度巡检服务（每月1次上门现场作业）

整机运行工况检测：机组负载率、空载加载压力阈值、变频运行参数、三相电压电流、电机绕组温度、主机排气温度、各级冷却器换热效率检测记录；

管路系统巡检：总管工作压力、末端用气压差、各级过滤器进出口压差、自动排水器运行状态、冷凝水排放有效性检查；

电控系统排查：PLC控制程序、变频驱动器参数、温度压力报警回路、急停保护、高低压联锁、超温超压安全保护功能校验；

现场环境检查：机房温湿度、通风散热、防尘防虫、消防设施适配性检查，整理机房设备布局，清理机组散热风道积尘杂物；

形成《月度预防性维保检测报告》，标注异常隐患、风险等级、整改建议，甲乙双方现场签字留存。

（2）季度深度保养（每3个月1次专项深度维护）

拆解检查各级精密过滤器滤芯外观、压差损耗情况，判别滤芯剩余使用寿命；

全面校验全部压力变送器、温度传感器、安全阀、压力表、泄压保护组件，确保安全联锁动作可靠；

紧固主机、电机、管路法兰、螺纹全部连接节点，消除松动漏气隐患，检测系统整体泄漏率，对漏点做带压堵漏处理；

梳理全年运行数据，优化机组启停逻辑、压力区间设定，在保障供气前提下降低空载能耗，出具季度能效优化方案。

（3）半年度中型保养（每6个月一次）

对空压机主机轴承、齿轮传动结构做振动值检测，判定磨损损耗情况；

清理冷却换热器积尘，提升换热能力，避免高温跳机停机；

全面排查全部电磁阀、气动执行元件，更换老化密封件、失效排水阀；

核对储气罐外部锈蚀、支座腐蚀情况，梳理压力容器下次定期检验时间，提前配合甲方完成报检准备；

对整套系统电气线路紧固端子，检测绝缘阻值，排查线路老化、发热隐患。

（4）年度全面大修级保养（协议到期前1个月整套系统性维保）

按照原厂技术规范，完成对应耗材到期更换：专用滤芯、精密各级过滤滤芯、密封垫片、耐高温密封圈、老化软管、排水组件等常规易耗件；具体检查内容如下：1.油路系统检查处理（如：密封垫圈，高压软管，断油阀，单向阀，恒温阀等）；2.气路系统检查处理（如：卸荷阀，电磁阀，最小压力阀，密封垫圈等）；3.进行电脑操作显示屏检查、测试；4.冷却器吹扫；5.气水分离器清理、清洗；6.检查安全阀运行状态；7.马达，电器电路检查处理；8.检查空气过滤器保养指示器；9.空气压缩机各运行参数检查并记录（如：排气温度，运行时间等）。

（5）定期巡检项目

每个月至少1次电话巡检如下项目：

电气系统保养：检查所有接触器触点；检查并紧固所有接头；检查电压、电流；

控制系统保养：检查回油管过滤器和节流孔；检查控制管路过滤器滤网；检查压力调节器；检查往复阀；检查加载电磁阀；检查单向阀；检查并润滑最小压力阀；检查并润滑放空阀；检查并润滑进气提升阀；检查排水阀；检查安全阀；吹扫控制管路；检查卸载情况及排气温度。

整机清洁保养：整机及地面清洁；清洗过滤网；储气罐排污、放水。

2、应急维修响应（7×24小时响应机制）

（1）响应时效约定：甲方拨打应急报修专线后，乙方30分钟内技术人员电话远程排查指导；4小时内维修工程师抵达现场，重大故障多机组同时停机，乙方需增派多路技术人员同步处置。

（2）抢修范围：全部空压主机、干燥设备、过滤单元、电控、管路阀门等故障抢修；维修过程优先保障单机组停机检修，其余机组负载调配，最大限度保障全院医用用气不间断；若出现全部机组失效极端情况，乙方需协助甲方协调临时移动式医用空压机气源保障，降低临床医疗风险。

（3）故障闭环：每次抢修完成后，24小时内提交《故障维修处置单》，写明故障原因、处理方案、更换配件、后续预防措施，双方确认签字归档。

备件保障：供应商需在本地预留常用配件库。因设备故障停机，需在24小时内修复并恢复供气（不可抗力除外）。

3、质量保证

更换的配件必须为全新原厂或原厂认证兼容配件，并提供采购证明。

维保更换配件质保期不低于12个月；整机保养后质保期不低于6个月。

维保后须提供详细的年度维保报告（含纸质版与电子版），附更换耗材前后对比照片、设备运行参数记录。

4、附属服务

（1）协助甲方完成特种设备相关工作：协助整理储气罐压力容器年检资料、配合市场监管部门现场检验、安全阀校验送检对接工作；

（2）医用气体验收、督查迎检支持：卫健委、院感、消防、特种设备专项检查时，乙方可配合提供全套维保记录、安排技术人员到场答疑；

（3）操作人员免费培训：每年不少于2次现场实操培训，内容包含日常巡检要点、基础报警识别、简单应急启停处置、基础日常维护禁忌，培训留存签到表与培训课件；

维护方案要求（保养内容涉及的材料包含在报价内）
	运行小时
	保养计划
	保养内容

	2000小时
	A
	更换博莱特转子润滑液，油滤，空滤，油分芯，电机添加润滑脂。

	4000小时
	B
	更换博莱特转子润滑液，油滤，空滤，油分芯，电机添加润滑脂。

	
	
	检查压力和温度度数

	
	
	检查可能存在的空气或油泄露

	
	
	清洁冷却器

	
	
	检查各阀件动作情况，检查皮带是否松动

	
	
	更换所有管道过滤器滤芯，除尘滤芯，活性炭滤芯，汽水分离器内排，精密过滤器滤芯

	
	
	检查各排水阀动作是否正常

	8000小时
	C
	更换博莱特转子润滑液，油滤，空滤，油分芯，电机添加润滑脂。

	
	
	检查压力和温度度数

	
	
	检查可能存在的空气或油泄露

	
	
	清洁冷却器

	
	
	检查各阀件动作情况，检查皮带是否松动

	
	
	更换所有管道过滤器滤芯，除尘滤芯，活性炭滤芯，汽水分离器内排，精密过滤器滤芯

	
	
	检查各排水阀动作是否正常

	
	
	更换进气阀保养包

	
	
	更换最小压力阀保养包

	
	
	更换温控阀芯保养包

	
	
	更换单向阀/断油阀保养包

	
	
	更换二次回油单向阀，更换不锈钢电磁阀，

	
	
	油路积碳清洗

	
	
	检查各电器元件动作是否正常

	
	
	更换所有管道过滤器滤芯

	
	
	更换油管，更换风扇，更换加载电磁阀，更换皮带




