
采购需求
（一）概况：医院现有的电梯品牌、数量及层站数
	舒城县人民医院电梯清单明细表

	位置
	种类
	编号
	层站数
	额定载重
	额定速度

	门诊楼
	垂直电梯
	1#
	6/6
	1000 KG
	1.0m/s

	
	
	2#
	7/7
	1000 KG
	1.5m/s

	
	
	3#
	6/6
	1600 KG
	1.5m/s

	
	
	4#
	5/5
	1600 KG
	1.5m/s

	
	
	5#
	4/4
	1350 KG
	1.0m/s

	
	
	6#
	2/2
	1600 KG
	1.5m/s

	
	自动扶梯
	21#
	1/1
	/
	0.5m/s

	
	
	22#
	1/1
	/
	0.5m/s

	
	
	23#
	1/1
	/
	0.5m/s

	
	
	24#
	1/1
	/
	0.5m/s

	住院楼
	垂直电梯
	7#
	17/17
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	8#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	9#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	10#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	11#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	12#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	13#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	14#
	17/17
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	15#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	16#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	17#
	17/17
	1600 KG
	1.75m/s

	
	
	18#
	16/16
	1600 KG
	1.75m/s

	附属楼
	垂直电梯
	19#
	4/4
	1000 KG
	1.0m/s

	
	
	20#
	2/2
	1000 KG
	1.0m/s

	传染科
	垂直电梯
	26#
	2/2
	800KG
	1.0m/s

	体检中心
	垂直电梯
	27#
	3/3
	1000KG
	1.0 m/s

	合计：26台


（二）服务要求：
2.保养服务项目应覆盖电梯日常维护保养规则TSGT5002-2025规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

3.成交供应商负责免费提供合同期内所有维保电梯所需的全部工具、设备、配件、辅材和劳务（曳引机、控制柜、变频器除外）；须保证所提供的设备和配件为原厂全新配件，违者一经查实则不予退还50% 履约保证金（3日历天内足额补齐履约保证金，否则视同自愿终止合同，采购人要求成交供应商在10日历天内重新提供原厂全新配件，违者采购人有权终止合同并不予退还全部履约保证金。进场前成交供应商需提供为服务项目内电梯所购买的保险(产品责任险及公众责任险)凭证，保险费用由成交供应商承担。

4.供应商在响应文件中必须承诺（响应文件中提供承诺函，格式自拟）:

（1）选派至少两名电梯维保人员，须持有《特种设备作业人员证》，并24小时驻场服务，上岗时须人证合一，否则采购人方有权解除合同，不支付维保等费用。

（2）提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场,并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20 分钟内把乘客从轿厢中救出。

（3）电梯维保人员应保证每天不间断的对电梯进行巡查、保养、维修和应急救援。

（4）日常维护保养应遵守的标准(包括但不限于以下规范要求)：

①电梯日常维护保养规则TSGT5002-2025 
②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-2009

③《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）

④电梯安装使用维护说明书

⑤《六安市电梯安全监督管理暂行办法》

⑥维保合同

如国家标准有变动，遵照最新标准执行。

5.为有效实施保养计划， 成交供应商应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

6.作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人。作业时作业人员不得少于2人，且持有《特种设备作业人员证》。

7.根据电梯故障记录，成交供应商应至少每季度提出一次分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8.协助采购人完成大型活动的现场保障工作，建立健全安全管理制度、安全技术 档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

9.成交供应商须保证和负责采购人电梯通过年检，成交供应商负责联系政府主管部门对电梯进行年度定期检验检测（本项目报价包含年检验检测费用），并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。电梯检验不合格的,成交供应商须承担电梯复检费用。

10.服务期内若因电梯原因发生的人身伤亡及财产损失、设备损坏、零部件丢失等一切事故,均由成交供应商承担全部责任和赔偿。

11.不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

12.负责办理电梯修理时所需的政府审批手续。

13.合同期满，成交供应商应保证采购方的电梯处于正常运行状态。

14.在合同期间内免费提供电梯 “125%额定载重量制动试验”、“平衡系数测试”、“限速器检验”等服务。

15.电梯维修的电气作业部分，应遵守电气安全工作规程等；

16.成交供应商必须备存足够的易损易坏的配件，保障电梯配件损坏时及时更换后安全稳定运行。所有配件须在接到采购人通知后五个日历天内更换到位，确保电梯正常运行。

17.采购人所有电梯相关部件内如有异物（如直梯底坑等），成交人须无条件及时进行清理。

18.如遇突发情况（水管或消防水管爆裂等），成交供应商须十分钟内到达现场。参与采购人组织的应急抢救，保证电梯零部件最大程度内不受损坏。如因成交供应商不能在规定时间内到达现场参与应急抢救工作，导致电梯零部件损坏，其间所产生的一切费用及更换的零部件均由成交供应商负责。

保养质量考核措施

《电梯维护保养工作质量考核标准》
	类别
	考核内容
	标准分
	考核方法
	分值

	机房 19 分
	1.机房环境：机房内应保持清洁， 无杂物。
	2 分
	不符合：0 分；
基本符合：1 分；
符合：2 分
	

	
	2.控制屏： 控制柜内各电子元件及 微机设备内无灰尘，无异味等异常 情况，各种标识应清晰有效。
	3 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：3 分
	

	
	3.主机： 运行时应无异常噪音、无 异常气味、无漏油现象。
	5 分
	不符合：0 分；
基本符合：2 分；
符合：5 分
	

	
	4.机房内各个转动部位应有明显的 标记。
	2 分
	不符合：0 分；
基本符合：1 分；
符合：2 分
	

	
	5.限速器： 夹绳口的污垢应及时清 除，使夹绳动作可靠。
	5 分
	不符合：0 分；

基本符合：2 分；

符合：5 分
	

	
	6.机房内应有救援说明、救援工具 应齐全、有效。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	井道

9 分
	1.各层厅门电气开关、门锁应动作 灵活、可靠。
	3 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：3 分
	

	
	2.各厅门门头、门扇、地坎、门槽 应无垃圾、砂石、油污等。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	3.钢丝绳有无断股断丝现象， 并检 查钢丝绳的受力均匀情况。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	4.检查各层厅门的门导轨、门触点 是否符合标准。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	轿顶 8 分
	1.安全钳、钢带等电气开关应动作 可靠有效。
	4 分
	不符合：0 分；

基本符合：2 分；

符合：4 分
	

	
	2.导轨润滑要良好， 油杯油量应适 当，不宜过多，也不宜过少。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	3.轿顶应保持清洁， 没有油污和杂 物。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	轿箱内 10 分
	1.操纵箱内各个开关按钮应动作灵 活，有效。
	4 分
	不符合：0 分；

基本符合：2 分；

符合：4 分
	

	
	2.轿内照明、风扇应良好。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	3.安全触板动作应有效。
	4 分
	不符合：0 分；

基本符合：2 分；

符合：4 分
	

	底坑 8 分
	1.底坑环境： 要定期清理轿厢底部 砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	2.张紧装置的开关位置应符合标 准。
	3 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	3.缓冲器开关应动作灵活。
	3 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：3 分
	

	基础 管理 32 分
	1.维修人员的工作态度： 工作热情 主动、积极、责任心强，工作效率 高，工作质量优良，仪容仪表，严 守工作纪律，工作作风严谨，业务 技术过硬。
	4 分
	不合格：0 分
合格：1 分；

良好：3 分

优秀：4 分
	

	
	2.故障处理： （1）故障处理及时， 从报修到维修人员，到达现场一般 不超过 20 分钟；（2）一般故障修 复不超过 1 小时。
	5 分
	不合格：0 分
合格：1 分；

良好：3 分

优秀：5分
	

	
	3.工作记录： 维修过程按要求详细 记录。
	10 分
	不符合：0 分；

基本符合：6 分；

符合：10 分
	

	
	4.工作计划与完成情况按当月工作 计划进行维修保养工作。
	3 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：3 分
	

	
	5.安全情况： 工作时无违反安全操 作规程。
	10 分
	不符合：0 分；

基本符合：5 分；

符合：10 分
	

	 扶梯14分
	1.上下机舱干净整洁，无杂物。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	2.电气元器件运行正常。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	3.标识，警示标志等张贴合理、有效
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	4.电梯运行正常，无异常杂音。
	2 分
	不符合：0 分；

基本符合：1 分；

符合：2 分
	

	
	5.电梯急停按钮，尾部下的橡胶圈， 梯级踏陷安全开关等安全有效。
	6 分
	不符合：0 分；

基本符合：3 分；

符合：6 分
	

	总分：

	考评评定：100-90分为优秀，90-70分为合格，70-60分为基本合格，60分以下为不合格。评定结果作为电梯维护保养考评依据。

双方签字：

考核日期：

以上管控要求及考核细则作为维保合同附件，电梯维保单位必须服从，并认真履行维保保养及维修服务，物业服务中心将严格按照以上内容及扣分标准执行考核。签订即日起执行。




